江西省皮肤病专科医院发电机组维护保养项目

采购需求市场调研公告

为切实保障医院医疗救治、日常办公及重点区域应急供电安全，确保突发停电状态下供电系统快速响应、稳定运行，现对以下内容进行招标前市场调研，欢迎符合条件的供应商参加。

一、市场调研征集内容：江西省皮肤病专科医院发电机组维护保养项目采购需求方案

二、项目概况及方案要求：

1、项目名称：江西省皮肤病专科医院发电机组维护保养项目。

2、服务地点：江西省皮肤病专科医院院内（南昌市城南大道2966号、迎宾北大道388号、迎宾南大道1892号）指定发电机组放置区域。

3、服务时间：服务期限为2年。

4、服务内容：

（1）对院内3台应急发电机组（分别为品牌沃尔沃的250kw、500kw各一台，品牌无锡动力1500kw的一台）提供全年全流程专业维护服务，包含但不限于：定期巡检保养、整机清洁除尘、油路/电路/控制系统全面检测、蓄电池检测维护与充放电调试、机油/三滤/冷却液等常规耗材检查更换、易损件排查更换、空载/带载试机、启动性能调试、故障应急抢修、运行参数监测、建立专属维保台账、出具定期维保报告及年度检测总结报告，确保发电机组随时处于完好备用状态，满足医院应急供电保障要求；

（2）1年的耗材约：①250KW 柴油发电机组：柴油滤清器2 只，机油滤清器2只，空气滤清器1只，冷却防腐液3桶，沃尔沃机油(18L/桶)3桶；②500KW 柴油发电机组：柴油滤清器2 只，机油滤清器2只，防锈水2 瓶，油水分离器1只，空气滤清器1只，冷却防腐液4桶，沃尔沃机油(18L/桶)4桶；③柴油滤清器4个，空气滤清器4个，机油滤清器4个，机油12桶，防冻液52桶等基本物质；具体需求可以实地参观现场确定。

（2）具备履行合同所必需的专业技术人员（含电工证）、专用检修设备、应急维修车辆、应急供电保障设备以及24小时不间断服务保障能力；

（3）维保频次要求：每月至少1次常规上门巡检保养，每季度开展1次全面深度维保，（根据院方实际需求）每年开展1次带载试运行检测，全年累计维保不少于16次；

（4）耗材及配件要求：维保所需机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯、冷却液、电池连接线等常规耗材、易损小件，均由供应商免费提供并更换，所有耗材须符合原厂标准并提供质量合格证书；

（5）应急响应要求：提供7×24小时全天候应急抢修服务，接到故障报修通知后，在市区内30分钟内到达现场，一般故障2小时内排除，重大故障连续抢修直至设备恢复正常运行；

（6）台账资料要求：为每台发电机组建立专属维保档案，每次维保后及时填写维保记录，经我院现场人员签字确认，服务期满提交完整年度维保总结报告；

（7）安全作业要求：维保作业期间严格遵守电气/机械等安全作业规程及安全管理规定，做好防火、防触电、现场防护等安全措施，全程承担作业安全责任，不得影响医院正常医疗秩序；

（8）验收标准：发电机组随时可正常启动，空载、带载运行稳定，各项技术参数达标，满足医院应急供电使用要求。

5、调研需求方案包括但不限于：

（1）报价表（含税包干价，含人工、耗材、交通、检修、税费等全部费用，采购人不再另行支付任何费用）；

（2）提供《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章；

（3）提供法人授权委托书原件；

（4）近2年内具有医院、学校、大型企业、事业单位等发电机组维保同类业绩，提供相关业绩证明材料（含维保合同、发票、维保工作单）；

（5）其他能够表达采购需求方案的相关内容。

6、本次征集为供应商自愿参加项目，征集单位不予支付任何费用。各供应商所提交的知识产权版权归征集单位所有，征集单位不予支付任何费用。

7、本次方案的提供者与后期项目招投标是否中标无直接关联。

8、纸质采购需求方案需加盖公章，按序装订并和电子版密封一同递交，各供应商或生产商或销售商应保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，并承担相应的法律责任。

三、提供采购需求方案的单位应符合以下要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加方案征集。

3、响应人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

四、采购需求方案提交时间、地点：

1、采购需求方案提交时间：采购需求方案(正本一份、副本一份、电子版文件一份)加盖公章密封在一个包装袋内，封面填写单位名称及联系人电话并加盖公章，递交截止时间为2026年6月12日18:00；逾期未提交的不予受理。

2、采购需求方案提交地点：江西好望投资咨询有限公司（南昌市西湖区新洲路100号国会写字楼18层）。

采购人：江西省皮肤病专科医院

采购人地址：江西省南昌市青云谱区城南大道2966号

方案收集单位：江西好望投资咨询有限公司

联系电话：13576133240